6.4 Для повторного использования устройства необходимо:

- удалить воду из рукава;

- просушить рукав не менее 12 часов;

- уложить рукав как показано на рис. 1 и согласно п. 4.2.

6.5 После установки устройства с периодичностью один раз в год необходимо производить переокантовку рукава. Для этого необходимо извлечь рукав из упаковки и повернуть (сместить) кант на 90º, скатать и уложить рукав в место хранения.

7. Транспортировка и хранение.

7.1 Условия транспортировки и хранения устройства в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.2 Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. Складирование осуществлять штабелями на стеллажах не выше чем 10 рядов.

8. Гарантии изготовителя.

8.1 Предприятие – изготовитель гарантирует  соответствие устройства требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Срок гарантии составляет 18 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

9. Сведения о рекламациях.

9.1 При отказе в работе или неисправности устройства в период гарантийного срока, потребителем должен быть составлен акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию устройства и характера дефекта.

Неисправное устройство с актом направляется по адресу:

123098, РФ, г. Москва, ул. Рогова, д. 15, к. 1, офис 10.

ООО «СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ». Тел./факс + 107 495 -794-79-29(многоканальный)

10. Свидетельство о приемке.

Устройство внутриквартирного пожаротушения УВП-2 соответствует ТУ 5480-005-76006614-2006 и признано годным к эксплуатации.

# №  изделия ________________________

# Дата выпуска  ______________________

Представитель ОТК    ________________

подпись

# М. П.

# ООО «СИСТЕМ ИНЖИНИРИНГ»

# Устройство внутриквартирного пожаротушения «УВП-2»

ОП047

# Руководство по эксплуатации

# ТСАИ.634269.002.РЭ

- Назначение изделия.

  - Устройство внутриквартирного пожаротушения «УВП–2» (далее по тексту – устройство), предназначено для использования в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней стадии их возникновения. Устройство устанавливается на трубопроводе холодной воды хозяйственно-питьевого водопровода.

Место установки устройства определяется расположением на трубопроводе отдельного крана, к которому присоединяется рукав с насадкой (распылителем).

  - Устройство предназначено для работы в диапазоне температур от +5(С до 45(С при относительной влажности до 95 %.

- Технические характеристики.

Устройство соответствует требованиям технических условий ТУ 5480-007-76006614-2006

  - Основные параметры и размеры устройства должны соответствовать указанным в таблице1.

# Таблица 1

| Наименование параметров | Показатель |
| --- | --- |
| 1. Рабочее давление, МПа | 0,05 – 0,6 |
| 2. Диаметр проходного сечения рукава, мм | 19 + 0,5 |
| 3. Длина рукава, м | 15 + 0,5 |
| 4. Дальность водяной струи, м, не менее | 3 |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более | 255 х 255 х 45 |
| 6. Масса, кг, не более | 1,4 |

- Комплект поставки.

  - Комплект поставки приведен в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устройство в сборе | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |

- Устройство и принцип работы.

  - Устройство (рис. 1) состоит из: рукава напорного (поз. 1), насадки (поз. 2), штуцера с уплотнительным кольцом (поз. 3).

4.2 . Вид укладки – двойная скатка, при которой рукав складывается пополам, затем скатывается от места перегиба к концам, а насадка и штуцер располагаются с наружи скатки

255мм

Рис. 1 Устройство «УВП-2»

.

4.3 При необходимости тушения очага загорания по напорному рукаву подается холодная вода из хозяйственно-питьевого водопровода. Подача воды регулируется поворотом регулировочной гайки на насадке.

5. Указание мер безопасности.

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении пожара следует обязательно вызвать специализированную службу по тел. 01. Устройство применять в начальной стадии тушения пожара, до прибытия пожарного подразделения, для удержания и преграждения распространения фронта пламени к путям эвакуации из жилого помещения.

Запрещается применять  устройство  для  тушения неотключенных от электропитания электрических бытовых устройств и электропроводок.

5.1 Следует соблюдать последовательность действий пользования устройством (п. 6.3)

6. Порядок работы.

6.1 Монтаж устройства производится согласно его техническим характеристиками и проекту на жилые помещения.

6.2 Подключить устройство к отдельному крану на хозяйственно-питьевом водопроводе. Схема размещения представлена на рис. 2.

Трубопровод

холодной воды

Предпочтите-льная высота установки

Кран				      1300-1500мм

Пол помещения

# Рис. 2 Схема размещения  «УВП-2»

6.3 ВНИМАНИЕ!!! При возникновении очага загорания устройство приводится в                          действие  в    следующей последовательности:

- раскатать напорный рукав;

- проверить закрытое положение насадки;

- открыть кран на трубопроводе и протянуть рукав в направлении очага загорания;

повернуть регулировочную гайку на насадке до появления струи воды и приступить к тушению

# Text boxes

1

2

3